报价材料

项目名称：重卡自动充换电站安装工程

公司名称(公章）：

日期：  年  月  日

附件：

1、营业执照

说明：1、必须在有效期内。

- 基本存款账户信息或银行《开户许可证》

3、基本资格条件承诺函（格式）

致 ：会昌县恒茂建设发展集团有限责任公司

（报价公司名称）                郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的响应供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

报价公司名称（公章）：

年   月   日

报价表

- 项目名称：重卡自动充换电站安装工程

公司名称（公章）：                          联系人：                       联系电话：

| 序号 | 工程名称 | 施工内容及要求 | 单位 | 数量 | 响应价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重卡自动充换电站安装工程 | 详细看采购内容 | 项 | 1 |  |  |
| 合计总金额（元）： |  |  |  |  |  |  |
| 提供的增值税专用发票点数： |  |  |  |  |  |  |

- 采 购 内 容

- 充换电站产品

| 序号 | 系统名称 | 数量 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 换电站系统 | 1套 | 外壳系统、智能换电机器人、智能换电吊具、一键启动系统、车辆定位系统、照明系统。 |  |
| 1 | 外壳系统 | 1套 | 集装箱外壳、通风散热系统、防尘门、电池箱底托、电池箱散热风机。 |  |
| 2 | 智能换电机器人 | 1套 | 桁架系统、换电小车、PLC控制系统、HMI触摸屏、编码器、伺服控制器、相关电缆。 |  |
| 3 | 智能换电吊具 | 1套 | 电动推杆、吊具框架、智能夹爪、导向机构。 |  |
| 4 | 一键启动系统 | 1套 | 一键启动按钮、协议转换器、无线AP、RFID读写器或车牌识别系统。 |  |
| 5 | 车辆定位系统 | 1套 | 激光位移传感器、伺服滑台、激光雷达、LED显示器。 |  |
| 6 | 照明系统 | 1套 | 站内照明灯LED、车道照明灯。 |  |
| （二） | 站控系统 | 1套 | 主控电脑、交换机、音响、电缆网线、UPS、软件。 |  |
| （三） | 视频监控系统 | 1套 | 枪机、视频录像机、显示器、连接线缆。 |  |
| （四） | 充电系统 | 1套 | 柔性堆、快换连接器、外引枪线（选配）。 |  |
| 1 | 柔性堆 | 1套 | 框架、充电模块、控制模块、连接电缆等 |  |
| 2 | 快换连接器 | 4套 | 充电1、充电2、放电2、连接电缆 |  |
| 3 | 外引枪线（选配） | X套 | 标准充电枪、两根枪线、固线夹、外接枪线立柱。 | 双枪，枪线12m(每根),选配 |
| （五） | 消防系统 | 1套 | 火灾自动报警系统、气溶胶灭火器、干粉灭火器、灭火器箱。 |  |
| 1 | 火灾自动报警系统 | 1套 | 报警联动控制器、感烟探测器、感温探测器、声光报警器、手动报警按钮。 |  |
| 2 | 气溶胶灭火器 | 1套 | 气溶胶灭火器 |  |
| （六） | 操作室 | 1套 | 监控、PC、空调、办公桌椅。 |  |

- （1）换电站总体参数要求：1、设计充电工位数：4工位+1周转位，换电96车次(24h)：2、充电柜功率：1120kW柔性充电堆，配电需求：1250kVA；3、供电要求：电压AC380V±7%、三相五线制、频率：50Hz±5Hz、电力容量≥1250kVA。4、枪线：换电站连接标配8根5m，外引枪线选配4根长度12m。

- （2）配电系统要求：额定电压0.4kV、系统额定频率50Hz、0.4kV为直接接地。

- （3）换电机器人主要技术参数要求：综合换电时间小于6min、24小时设备运行时间、4T以上吊具额定载重、电池仓位传感器检测、紧急制动功能、设备立即停止动作并抱死、XYZ电机过载保护、2.5米机器人升降行程。